西丽人民医院空调一年维修保养服务招标要求

一、招标项目名称：西丽人民医院空调一年维修保养服务

二、预算：￥60元/台（注：1.医院空调约650台, 按实际数量结算。2.如空调需维修，医院只按实际维修情况支付维修材料费和拆、装机费，不支付其它费用。）

三、具体要求：

1.工作内容：对医院空调进行清洗、雪种补充和维修等维保工作。

本项目空调分布范围：

1.院本部各科室分体空调。

2.供应室多联机（天花机）。

3.住院部多联机（天花机）。

4.医院各社康中心的分体空调和多联机。

2.清洗工作要求：

1）.工期：在中标后2个月内完成本项目全部空调的清洗和雪种补充工作，中标方必须保证有足够的工作人员以确保按时完成清洗和雪种补充工作。

2）.分体空调室外机须用高压水枪冲洗散热网及机身表面。

3）.室内机蒸发器先用空调专用清洁剂喷洒后再用清水冲洗干净并要保证挂机的整体清洁。

4）.分体挂机清洗后必须确保冷疑排水管道的畅通。

5）.多联天花机回风口及滤网的清洗，同时保证冷疑排水管道畅通。

6）. 投标方必须完成我院所指定空调清洗的全部内容。

7）.投标方在清洗空调的过程中必须保证设备及周围环境的清洁，做到工完料尽场地清，尽量避开工作高峰时间进行清洗。

8）.投标方清洗完毕后必须找相关科室人员签名确认。

９）.柜机、天花机和特定区域的空调应进行不定期保养。

10）.后续加装的分体空调必须按照招标价格进行保养。

3.  维修工作要求：

1). 空调如需维修，必须经医院空调主管部门负责人审批后方可进行维修。

2).中标方接到医院空调故障的报修电话后，必须在两小时内到达现场进行处理。

3）.维修时间应尽量避开工作高峰期，维修过程中同时保证设备及周围环境的清洁，做到工完料尽场地清。

4). 空调维修后，医院只按实际维修情况支付空调维修材料费和拆、装机费，不支付其它费用

5). 中标方在空调维修完毕备后必须经空调主管部门负责人签名确认。

6).后续增加的过保修期空调，必须按照院方的维修要求执行。

4. 公司资质要求：

1. 参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2. 公司具有良好的资金、财务状况。

3.在西丽人民医院无不良记录。

4. 投标人必须具备机电或空调设备维修保养资质。

5. 产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

6. 本项目不接受联合体投标。