- A栋大楼手术室和ICU的净化系统及医用气体系统一年维修保养服务招标要求

- 一、招标项目名称：A栋大楼手术室和ICU的暖通系统及医用管道气体一年维修保养服务

预算：￥ 17万元

二、招标具体要求:

服务内容清单：

1、手术室及ICU维修保养服务项目

1.1  模块式风冷机组：

手术室及ICU共6台模块式风冷机组，其主要工作内容是：日常检查各仪表是否可靠、正常；检查压缩机运行是否正常、制冷剂是否有泄漏；检查散热翅片是否脏堵、是否存在隐患；每半年清洗一次室外机散热翅片，视现场实际情况进行多次简单清洗。

1.2  组合式空气处理机组

手术室及ICU共7台组合式空气处理机组，其主要工作内容是：日常检查机组控制柜内接线端子、变频器、接触器及开关指示灯是否良好；检查手术室内的主控板设置、通讯及指示灯是否正常；每个月检查一次机组内电动机、皮带、轴承、紫外线杀菌灯、冷凝盘管内的积水、排污以及清洁；每个月检查一次风柜的气密性；每个月检查加湿器及加热器运行是否正常，视现场运行情况进行维修、更换。

1.3  水循环系统

手术室及ICU共两套水循环系统，其主要工作内容是：每个月检查一次水系统的水量是否充足、空气是否排放干净、所有水阀开关是否处于适当位置，管道保温是否良好，供水压力及温度是否正常，管路是否畅通，做好日常维护工作发现问题及时处理。

1.4  电动气密门及门禁系统维护

手术室及ICU共9台电动气密门、4套门禁系统，其主要工作内容是：日常维护加润滑油、调整皮带、检查门电机及门禁自控系统，做好日常维护工作发现问题及时处理。

1.5  吊顶式新风机及吊塔系统维护

手术室的吊顶式新风机每周对运行情况进行检查，巡视排风口过滤网是否堵塞；ICU的吊塔系统是否漏气或堵塞，做好日常维护工作发现问题及时处理。

1.6  洁净气密灯盘和室内强、弱电以及给排水系统维护

手术室及ICU的主要工作内容是：每周对室内洁净气密灯盘，强、弱电系统及对讲、视频系统进行日常巡视，发现问题及时处理；每周对清洗间、刷手池的水龙头、下水进行检查，发现问题及时处理。

1.7  初、中、高效过滤器及进、回风口过滤网的清洁及更换

手术室及ICU的过滤器、过滤网的相关型号、数量、规格以现场为准，其主要工作内容是：每周对室内回风口的过滤网进行清洁；新风管中的进风口过滤网每周用水进行清洗或视室外环境而定；机组内的初效过滤器每个月吹洗一次或视实际使用情况而定，如遇阻塞及时更换不得水洗；机组内的中效过滤器每个月吹洗一次，如遇阻塞及时更换或每季度更换；室内的中效过滤器每个月吹洗一次，如遇阻塞及时更换或每季度更换；室内的高效过滤器每年更换一次，如遇漏风或堵塞及时更换；每月做好尘埃粒子、静压差、温湿度等与系统相关的数据记录，并配合专业人士进行室内相关参数的监测。

2、医用气体维修保养服务项目

2.1  负压机房的例行检查及保养

日常检查负压吸引主机水温是否达到要求；机泵工作是否正常、水箱的水是否在额定范围；真空主控柜的控制线路工作是否正常；真空储气罐的压力值是否正常，真空压力表每半年必须到特种检验机构进行检测合格方能使用。

2.2  空压机房的例行检查及保养

空压机工作应按照机组保养细则进行机部件换油、空气滤芯、过滤棉等检查、保养工作；每周定期于空气压缩机使用后，应旋开排污阀将所凝积水分等排除干净；空气储气罐的压力值及干燥器是否正常，空气压力表每半年及安全阀每年必须到特种检验机构进行检测合格方能使用。

2.3  气体管道及气体终端的例行检查及保养

每周检查一次管道密封度并做好相关记录；每周检查设备带表面是否完好，有无松动现象，气管、线路是否完好无外露；每周检查漏电开关、插座是否完好无外露，插头接触是否良好正常通电；每周检查气体终端有无漏气、有无松动现象，外圈按下是否正常复位，是否能灵活接流量器；每周检查呼叫对讲分机外表有无松动，吊咪是否完好，按钮是否灵活，对讲时是否有杂音及啸音；发现问题及时处理。

维修保养服务要求：

- 投标方需如实提供过往相关的维保业绩，现场维保人员必须持制冷与空调作业证或电工作业证上岗。

- 小型外围设备和小型易损件单件单价在300元以下（不包括层流系统的初、中、高效过滤器）费用由投标方支付，小型外围设备和小型易损件单件单价在300元以上（不包括层流系统的初、中、高效过滤器）费用由我院自行购买或委托投标方代购安装。

- 投标方提供配件的价格不能高于市场价格，所购配件必须附带厂家或经销商出具的产品购买清单和产品质量合格证等材料，并免费安装和调试，且所更换的配件质保期为一年，如更换的配件（设备）由质量问题引起的不良状况，所造成的后果由投标方承担。

- 手术室洁净层流系统过滤器由投标方依据卫生行业标准空气净化管理规范按使用要求在规定的使用期限内视现场情况而进行更换。

- 投标方必须提供全天候24小时即时响应服务，以保证层流系统连续正常运行；遵循设备的使用说明进行保养与维护，并制定运行手册、检查、记录等资料。

- 机组设备在维修、保养过程中，维修保养人员必须按有关消防管理规范及相关技术操作规范执行，如果因维修保养人员违规操作而造成的事故或意外其责任由投标方负责；事故或意外造成的相关损失，我院将追究投标方的所有责任及赔偿。

- 维保质量标准参照国家和深圳市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门、行业及质量管理所需的检验要求。

- 相关权威有资质的卫生检测报告所发生的费用由我院承担支付；如检测手术洁净层流系统不合格时，乙方必须无条件修复好，并支付相关重复出现的检测费用，直到手术洁净室内层流系统空气质量合格为止。

- 实施主要以周、月度、季度、半年度、年度为周期实施维修保养，医疗区设备维保按规范定时巡视、记录。投标方必须和所在作业科室积极协调，发现问题必须尽快解决，不得影响科室的正常工作。

- 所有服务内容清单中，以现场为准，包括型号、规格及数量。

- 付款方式：按我院财务科相关规定执行。

- 维保期内投标方必须保证整套设备的正常使用率大于98%；若不能达到此使用率，将作以下处理：⑴一年内机组开机率在95-97%之间按一天赔一月延长维保期；⑵一年内机组开机率在90-94%之间按一天赔二月延长维保期。（注：一年按365天计）

三. 公司资质要求：

1. 参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2. 公司具有良好的资金、财务状况。

3.在西丽人民医院无不良记录。

4.产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

5. 本项目不接受联合体投标。