深圳市西丽人民医院

院内采购

招标书

项目名称：西丽人民医院A栋大楼手术室和ICU的净化系统及

医用气体系统一年维修保养服务

标书编号：SZXLYY-FW-20160505-02

西丽人民医院招标办

2016.05.03

第一部分 投标邀请函

深圳市南山区西丽人民医院，邀请国内合格投标人参与医院下列项目公开招标采购，现将关事项说明如下：

一、  招标人：深圳市南山区西丽人民医院

二、  招标文件编号：SZXLYY-FW-20160505-02

三、 项目名称：西丽人民医院A栋大楼手术室和ICU的净化系统及                医用气体系统一年维修保养服务

预算金额：17万元

项目要求：

1、手术室及ICU维修保养服务项目

1.1  模块式风冷机组：

手术室及ICU共6台模块式风冷机组，其主要工作内容是：日常检查各仪表是否可靠、正常；检查压缩机运行是否正常、制冷剂是否有泄漏；检查散热翅片是否脏堵、是否存在隐患；每半年清洗一次室外机散热翅片，视现场实际情况进行多次简单清洗。

1.2  组合式空气处理机组

手术室及ICU共7台组合式空气处理机组，其主要工作内容是：日常检查机组控制柜内接线端子、变频器、接触器及开关指示灯是否良好；检查手术室内的主控板设置、通讯及指示灯是否正常；每个月检查一次机组内电动机、皮带、轴承、紫外线杀菌灯、冷凝盘管内的积水、排污以及清洁；每个月检查一次风柜的气密性；每个月检查加湿器及加热器运行是否正常，视现场运行情况进行维修、更换。

1.3  水循环系统

手术室及ICU共两套水循环系统，其主要工作内容是：每个月检查一次水系统的水量是否充足、空气是否排放干净、所有水阀开关是否处于适当位置，管道保温是否良好，供水压力及温度是否正常，管路是否畅通，做好日常维护工作发现问题及时处理。

1.4  电动气密门及门禁系统维护

手术室及ICU共9台电动气密门、4套门禁系统，其主要工作内容是：日常维护加润滑油、调整皮带、检查门电机及门禁自控系统，做好日常维护工作发现问题及时处理。

1.5  吊顶式新风机及吊塔系统维护

手术室的吊顶式新风机每周对运行情况进行检查，巡视排风口过滤网是否堵塞；ICU的吊塔系统是否漏气或堵塞，做好日常维护工作发现问题及时处理。

1.6  洁净气密灯盘和室内强、弱电以及给排水系统维护

手术室及ICU的主要工作内容是：每周对室内洁净气密灯盘，强、弱电系统及对讲、视频系统进行日常巡视，发现问题及时处理；每周对清洗间、刷手池的水龙头、下水进行检查，发现问题及时处理。

1.7  初、中、高效过滤器及进、回风口过滤网的清洁及更换

手术室及ICU的过滤器、过滤网的相关型号、数量、规格以现场为准，其主要工作内容是：每周对室内回风口的过滤网进行清洁；新风管中的进风口过滤网每周用水进行清洗或视室外环境而定；机组内的初效过滤器每个月吹洗一次或视实际使用情况而定，如遇阻塞及时更换不得水洗；机组内的中效过滤器每个月吹洗一次，如遇阻塞及时更换或每季度更换；室内的中效过滤器每个月吹洗一次，如遇阻塞及时更换或每季度更换；室内的高效过滤器每年更换一次，如遇漏风或堵塞及时更换；每月做好尘埃粒子、静压差、温湿度等与系统相关的数据记录，并配合专业人士进行室内相关参数的监测。

2、医用气体维修保养服务项目

2.1  负压机房的例行检查及保养

日常检查负压吸引主机水温是否达到要求；机泵工作是否正常、水箱的水是否在额定范围；真空主控柜的控制线路工作是否正常；真空储气罐的压力值是否正常，真空压力表每半年必须到特种检验机构进行检测合格方能使用。

2.2  空压机房的例行检查及保养

空压机工作应按照机组保养细则进行机部件换油、空气滤芯、过滤棉等检查、保养工作；每周定期于空气压缩机使用后，应旋开排污阀将所凝积水分等排除干净；空气储气罐的压力值及干燥器是否正常，空气压力表每半年及安全阀每年必须到特种检验机构进行检测合格方能使用。

2.3  气体管道及气体终端的例行检查及保养

每周检查一次管道密封度并做好相关记录；每周检查设备带表面是否完好，有无松动现象，气管、线路是否完好无外露；每周检查漏电开关、插座是否完好无外露，插头接触是否良好正常通电；每周检查气体终端有无漏气、有无松动现象，外圈按下是否正常复位，是否能灵活接流量器；每周检查呼叫对讲分机外表有无松动，吊咪是否完好，按钮是否灵活，对讲时是否有杂音及啸音；发现问题及时处理。

维修保养服务要求：

- 投标方需如实提供过往相关的维保业绩，现场维保人员必须持制冷与空调作业证或电工作业证上岗。

- 小型外围设备和小型易损件单件单价在300元以下（不包括层流系统的初、中、高效过滤器）费用由投标方支付，小型外围设备和小型易损件单件单价在300元以上（不包括层流系统的初、中、高效过滤器）费用由我院自行购买或委托投标方代购安装。

- 投标方提供配件的价格不能高于市场价格，所购配件必须附带厂家或经销商出具的产品购买清单和产品质量合格证等材料，并免费安装和调试，且所更换的配件质保期为一年，如更换的配件（设备）由质量问题引起的不良状况，所造成的后果由投标方承担。

- 手术室洁净层流系统过滤器由投标方依据卫生行业标准空气净化管理规范按使用要求在规定的使用期限内视现场情况而进行更换。

- 投标方必须提供全天候24小时即时响应服务，以保证层流系统连续正常运行；遵循设备的使用说明进行保养与维护，并制定运行手册、检查、记录等资料。

- 机组设备在维修、保养过程中，维修保养人员必须按有关消防管理规范及相关技术操作规范执行，如果因维修保养人员违规操作而造成的事故或意外其责任由投标方负责；事故或意外造成的相关损失，我院将追究投标方的所有责任及赔偿。

- 维保质量标准参照国家和深圳市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门、行业及质量管理所需的检验要求。

- 相关权威有资质的卫生检测报告所发生的费用由我院承担支付；如检测手术洁净层流系统不合格时，乙方必须无条件修复好，并支付相关重复出现的检测费用，直到手术洁净室内层流系统空气质量合格为止。

- 实施主要以周、月度、季度、半年度、年度为周期实施维修保养，医疗区设备维保按规范定时巡视、记录。投标方必须和所在作业科室积极协调，发现问题必须尽快解决，不得影响科室的正常工作。

- 所有服务内容清单中，以现场为准，包括型号、规格及数量。

- 付款方式：按我院财务科相关规定执行。

- 维保期内投标方必须保证整套设备的正常使用率大于98%；若不能达到此使用率，将作以下处理：⑴一年内机组开机率在95-97%之间按一天赔一月延长维保期；⑵一年内机组开机率在90-94%之间按一天赔二月延长维保期。（注：一年按365天计）

四、  采购周期：一年

五、  结算方式：按我院财务科相关规定执行，投标人应提供正规发票。

六、  招标文件获取办法：

1.向深圳市南山区西丽人民医院招标办购买，每套售价为人民币200元，售后不退。

2.投标人需到医院财务科交纳投标保证金：人民币2000元，（未中标且无违规行为的投标人保证金开标一星期后退还;中标者待执行合同一个月后，月结结算时退还，已中标的投标人不履行中标义务或不履行合同，其投标保证金不予退还）。

七、  招标文件获取时间：2016年5月3日8时～2016年5月3日17时；

资格证明材料审核截止时间：2016年5月3日17时；

资格证明材料提交地点：深圳市南山区西丽人民医院招标办；

标书投递截止时间：2016年5月5日14时30分。

八、  开标时间：2016年5月5日14：40时（北京时间）。

九、  开标地点：深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)3楼会议室。

其他要求：

（1）投标人应在报名时提交投标保证金。提交了投标保证金但因故不能参加投标的供应商，须在距投标截至时间1个工作日之前以书面的形式通知招标办，否则医院将不退还其投标保证金。

（2）本项目为一次报价。

本招标文件解释权归深圳市南山区西丽人民医院评标委员会。

邮  编：518055             电子信箱：13066932362@163.com

电  话：0755-26978284     传    真： 0755-26018737

联系人：钟如坚、卜文辉

第二部分   投标方要求

一、合格的投标方（商务）

合格的投标人应具备承担竞标项目的能力，具体符合下列条件：

1. 参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标

文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2. 公司具有良好的资金、财务状况。

3.在西丽人民医院无不良记录。

4.产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

5. 本项目不接受联合体投标。

注：一个公司只能有一位代理人参加投标。公司法人授权多位代理人投标的，只接受最先登记的。

二、投标文件应包括下列部份：

1、 投标书，一份正本二份副本，投标文件“正本”要明确注明。投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

2、 开标一览表（详见第四部分，开标一览表），请单独封装。

3、投标资格证明文件（企业营业执照复印件和税务登记证复印件；相关专业资质证书复印件；法人代表授权书原件、法人代表身份证复印件和被授权人身份证复印件。），投标资格证明文件须加盖单位公章。

三、评标委员会

评标委员会由招标人按医院招标管理办法产生评标委员会。

四、开标

1、开标时投标人需有代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

2、开标时，招标人当众宣读投标人名称、投标价格、以及招标人认为合适的其他内容。

五、投标响应

1、评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

2、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

(1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

(2) 超出经营范围投标的；

(3) 资格证明文件不全的；

(4) 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；

(5) 未按招标文件要求提交投标书，或投标书的内容与招标文件有明显不一致的；

(6) 无投标报价表或分项报价表的；

(7) 投标报价有严重缺漏项目的；

(8) 不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围的。

(9) 招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

六、评标

1、本项目以西丽人民医院A栋大楼手术室和ICU的净化系统及医用气体系统一年维修保养服务为单位,采用投标响应过关，低价中标的原则进行评标；

七、授予合同

1、评标后产生西丽人民医院A栋大楼手术室和ICU的净化系统及医用气体系统一年维修保养服务预中标人，并公示3天

2、中标：经公示3天后，招标人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，中标人才最后确定，招标办向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。

- 3、签订合同

中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部份   投标文件格式（请务必按以下格式填写）

- 投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院

根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表

（２）接受付款方式同意书

（３）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、	投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、	投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。4、投标文件

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：

第四部份      开标一览表

投标单位名称：（盖章）

日期：

投标方代表签字：

| 标书编号 | 招标项目名称 | 投标价格（￥·万元） |
| --- | --- | --- |
| SZXLYY-FW-20160505-02 | 西丽人民医院A栋大楼手术室和ICU的净化系统及 医用气体系统一年维修保养服务 |  |