西丽人民医院污水在线自动监测系统招标要求

- 招标项目名称：污水在线自动监测系统

项目任务：提供（包括安装）污水在线自动监测系统设备，并承担该设备一年的维修保养工作 。

- 预算：￥15万元

- 资质要求：

- 参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

- 供应商提供的污水在线自动监测系统应是通过中国环保产品认证（CCEP认证）的产品，并且具有中华人民共和国计量器型式批准证书或生产许可证。

- 参加投标的单位具有良好的资金、财务状况。

- 参加投标的单位在西丽人民医院无不良记录。

- 本项目不接受联合体投标。

- 污水在线自动监测系统技术要求：

- 投标单位应具备相应的污水在线自动监测系统的运行能力，应备有所运行污水在线自动监测系统的备用仪器及配备比对试验装置。

- 监测因子包括：流量、PH值、COD、总余氯（备注：该指标医院现阶段暂时不检测，供应商提供的污水在线自动监测系统应预留好检测该指标的软件和硬件对接端口，医院需要检测该指标时接上硬件便可使用。）。

- 各在线监测数据直接由现场传输至市污染源在线监控平台，传输方式可采用“一点多发”模式。

- 中标方对进入站房内的管路或线路应标明相应的用途。

- 中标方应将规则制度上墙，运维人员信息、联系方式、各在线监测仪工作原理、主要技术参数应在墙上显著位置显示。

- 中标方应在站房外醒目位置安装基站标识牌，应标注单位名称、排污口编号、站房编号、监控因子、设备厂家、运行单位名称等内容。

- 中标方应在监控站房外显著位置设置LED显示屏，实时公布监测数据。

- 中标方提供完整的水污染源在线监测系统，主要由流量监测系统、水质自动采样系统、水污染源在线监测仪器、数据控制系统等组成。

- 采样点位设置应符合HJ 495中和HJ 353中的要求。

- 根据水质情况选择适宜的采样管材质，防止堵塞，禁止使用软管。采样管路应进行必要的防腐。应对采样管路名称、水流方向进行必要的标识。

- 合理选择采样泵，根据水质情况选择适宜材质的水泵，防止腐蚀和堵塞。采样泵应一用一备，能保证将水样无变质地输送至水质自动采样器。

- 系统的电气、仪表、管线、施工配管配线的连接应符合GB 6988.5的规定，系统的管线、施工配管配线应标明名称，并予以标识。

- 安装法兰、管道连接处及其它连接件应便于检修。

- 在线监测仪器设备的选型应符合《水污染源在线监测系统（CODCr、 NH3-N等）安装技术规范》（HJ 353）中的相关技术参数要求。

- 在线监测仪器的操作、参数的设定修改，能设定相应操作权限。

- 设备至少能保存1年的数据记录。

- 水质自动采样系统的构造应保证将水样不变质的输送到各水质分析仪，应有必要的防腐设施。

- 管材应采用优质的PVC硬管或PPR硬管。

- 水质自动采样系统应保证采集瞬时水样和混合水样，并且有平行监测留样、定时留样、超标留样和比对监测留样的功能，供化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、总氮（TN）、总余氯、重金属 pH等水质自动分析仪及温度计取样分析。

- 在水质自动采样器后端的送样管路上设置实际水样比对采样口。

- 数据控制系统可协调统一运行水污染源在线监测系统，采集、储存、显示监测数据及运行日志，向上位机上传污染源监测数据。

- 数据控制系统可控制水质自动采样系统采样、输送样品、判断并触发平行监测、定时监测、比对监测留样。

- 数据控制系统触发水污染源在线监测仪器进行测量、标液核查、校准等操作。

- 数据控制系统读取各个水污染源在线监测仪器的测量数据，并实现实时数据、小时均值、日均值等项目的计算与显示，并上传至数据采集仪。

- 数据控制系统上传的污染源监测数据必须有数据状态标识。

- 数据控制系统可生成、显示各水污染源在线监测仪器监测数据的日报表、周报表、月报表，具体格式见HJ 353附录B。

- 在线监测仪器通信协议支持RS-232、RS-485协议，具体要求按照HJ/T 212的规定。

- 污染源在线监测系统中所采用的仪器设备应符合HJ 353表1中所列的技术要求。

- 为了保证水污染源在线监测系统运行稳定，数据有效可靠，应根据实际水污染源排放特点，编制水污染源在线监测系统运行质量控制方案。

- 质控方案的相关文件应包含水污染源在线监测系统基本情况、质控制度、作业指导书及记录。

- 水污染源在线监测系统基本情况应包含排污单位废水排放基本情况、各种仪器方法原理及所选量程。

- 数据控制系统可协调统一运行水污染源在线监测系统，采集、储存、显示监测数据及运行日志，向上位机上传污染源监测数据。

- 数据控制系统可实现对水质自动采样系统的控制。

- 数据控制系统可接收上位机命令，触发水污染源在线监测仪器进行测量、标液核查、校准等操作。

- 数据控制系统可读取并显示各水污染源在线监测仪器的实时测量数据。

- 数据控制系统可计算并显示：pH值的小时变化范围、日变化范围，流量的小时累积流量、日累积流量，温度的小时均值、日均值，化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、总氮（TN）、重金属、总余氯等的实时值、日均值，并上传至数据采集仪。

- 数据控制系统上传的污染源监测数据有数据状态标识。

- 数据控制系统可生成、显示各水污染源在线监测仪器监测数据的日报表、周报表、月报表、季报表及年报表等。

- 仪器设备设有防雷设施。

- 中标方应编制好相关管理制度（仪器设备操作、使用和维护规程；岗位责任制度；定期校验和比对制度等）。

- 中标方严格按《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设、验收、运行与考核及数据审核技术指南》要求，完成站房内场地规划、系统管线、设备安装调试和按要求完成与环保系统在线数据对接工作。

- 中标方负责组织符合资质要求的第三方验收，并完成验收合格报告报送环保部门备案手续。

- 污水在线自动监测系统维修保养要求：

- 中标方接到故障通知后立即响应，4小时内到达现场，8小时内排除故障，无法及时处理的应安装备用仪器。

- 污水在线自动监测系统需要维修的，应在维修前报相应环境保护管理部门备案；需停运、拆除、更换、重新运行的，应书面申请经相应环境保护管理部门批准同意。

- 中标方每两周进行1次现场设备巡检与维护工作。

- 中标方每月至少进行一次对水污染源分析仪实际水样比对试验。试验结果应满足《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设、验收、运行与考核及数据审核技术指南》中的表8中规定的性能指标要求。实际水样比对试验的结果不满足表8中规定的性能指标要求时，应对仪器进行校准和标准溶液验证后再次进行实际水样比对试验。

- 水污染源在线监测仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保其维修全部完成并通过校准和比对试验。若在线监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前，确保其满足相关指标要求。

- 数据采集传输仪发生故障，应在相应环境保护管理部门规定的时间内修复或更换，并能保证已采集的数据不丢失。

- 仪器维护期间必要时应采取人工监测的方法向相应环境保护主管部门报送数据，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时，监测技术要求参照HJ/T 91执行。

- 中标方每季度至少对pH水质自动分析仪进行1次实际水样比对试验，如果比对结果不符合《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设、验收、运行与考核及数据审核技术指南》中的表8的要求，应对pH水质自动分析仪进行校准，校准完成后需再次进行比对，直至合格。

- 中标方每季度至少用便携式明渠流量计比对装置对现场安装使用的超声波明渠流量计进行1次比对试验（比对前应对便携式明渠流量计进行校准），如比对结果不符合《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设、验收、运行与考核及数据审核技术指南》中的表8的要求，应对流量计进行校准，校准完成后需再次进行比对，直至合格。

- 中标方按《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设、验收、运行与考核及数据审核技术指南》要求提供运行记录表格。

- 其他要求：

- 中标方应在2018年9月30日前完成污水在线自动监测系统的安装调试工作、该系统和市污染源在线监控平台数据对接，以及该系统的验收和备案工作。

- 中标方承担日常维护保养该系统所需试剂、设备配件、第三方监测和人工成本等费用。

- 一年的污水在线自动监测系统运行维护工作从环保部门出具的该系统备案证日期开始计算。

- 本项目的预算包括两部分:1.设备成本和设备安装调试费用；2.污水在线自动监测系统维修保养费用。第一项费用在完成该系统验收和备案手续后支付90％，剩余10％作为质保金，在一年质保期满后付清。第二项费用分两次支付，维修保养工作完成一半时支付第二项费用的50％，维修保养工作全部完成时支付剩余的第二项费用。