- 南方科技大学医院消防设施一年维修保养服务招标要求

- 招标项目名称：南方科技大学医院消防设施一年维修保养服务

- 预算：￥13.95万元

- 服务区域：南方科技大学医院A栋、C栋、D栋、新大楼和综合财务楼

四、服务期限：一年

五、服务内容清单：

1. A栋、C栋、D栋：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机（赋安） | 1.00 | 台 | 每月检测和清洁 |
| 2 | 机械排烟风机 | 8.00 | 台 | 每月联动检测 |
| 3 | 正压送风机 | 8.00 | 台 | 每月联动检测 |
| 4 | 感烟探测器 | 925.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 5 | 模块 | 413.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 6 | 消防水泵 | 6.00 | 台 | 每月联动检测 |
| 7 | 气体灭火系统 | 1.00 | 套 | 每月联动检测 |
| 8 | 手动报警按钮 | 51.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 9 | 室内、外消火栓 | 113.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 10 | 安全出口疏散指示 | 221.00 | 块 | 每月检测 |
| 11 | 消防广播 | 32.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 12 | 应急照明 | 222.00 | 个 | 每月检测 |
| 13 | 洒水喷头 | 1196.00 | 个 | 每月维护 |
| 14 | 防火门 | 81.00 | 扇 | 每月检测 |
| 15 | 疏散指示控制系统 | 1 | 套 | 每月联动检测 |
| 16 | 稳压泵 | 4.00 | 台 | 每月检测 |

2、新大楼

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机（赋安） | 1.00 | 台 | 每月检测和清洁 |
| 2 | 感烟探测器 | 2325.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 3 | 模块 | 1978.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 4 | 机械排烟风机 | 60.00 | 台 | 每月联动检测 |
| 5 | 正压送风机 | 30.00 | 台 | 每月联动检测 |
| 6 | 防火卷帘门 | 70.00 | 樘 | 每月联动检测 |
| 7 | 气体灭火系统 | 5.00 | 套 | 每月联动检测 |
| 8 | 手动报警按钮 | 160.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 9 | 室内、外消火栓 | 423.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 10 | 喷淋、消火栓接合器 | 12.00 | 个 | 每月检测 |
| 10 | 安全出口疏散指示 | 260.00 | 块 | 每月检测 |
| 11 | 消防广播 | 260.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 13 | 洒水喷头 | 3200.00 | 个 | 每月维护 |
| 14 | 防火门 | 890.00 | 扇 | 每月检测 |
| 15 | 稳压泵 | 6.00 | 台 | 每月检测 |

六、维护保养内容：

1、消火栓供水系统：

          - 对消防水池、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查，以确保符合规范要求。

          - 观察压力表指针读数是否符合规范要求。

          - 检查消防设备、部件是否完好。

          - 相关消防配电柜控制功能是否完好。

          - 巡查主要控制阀是否渗漏。

          - 测试消火栓主、备泵的运行及手、自动启停功能，同时测试运行状态的信号是否正常。

          - 消火栓按钮检查报警及能否联动消防水泵。

          - 每年对消火栓系统放水实验一次(最不利点),验证充实水柱长度是否符合要求。

          - 检查水泵接合器接口是否完好。

2、自动喷淋灭火系统：

          - 检查区域内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观）以确保系统处于正常状态。

          - 观察压力表等仪表是否正常，确保系统正常。

          - 对相关控制系统、配电柜系统功能进行检查、测试。

          - 检查消防水池是否符合消防规范。

          - 进行末端放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否正常，管网压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号。

          - 巡查喷头的损坏、缺少等情况若发现有漏水、腐蚀、液体变色等情况应更换。

          - 检查水泵接合器的附件是否齐全，接口是否完好。

          - 测试喷淋主、备泵的运行及手、自动启停功能，同时测试运行状态的信号是否正常。

          - 每年对喷淋水泵进行一次绝缘检测。

          - 对所有减压阀进行检查。

3、火灾自动报警系统及其联动系统：

          - 对报警控制主机进行自检测试，确认自检功能是否正常。

          - 火警测试：通过对探测器进行测试（或按下手动按钮），此时探测器应动作并有确认灯显示，同时控制主机应接收到火警信号。

          - 故障报警测试：拆下探测器、切断回路传输线路以及主备电源故障，控制主机应有故障显示，故障指示灯并正常显示。

          - 消音测试：自动报警系统出现火警或故障报警，控制主机发出声光报警时，按下“消音”键，响声停止，消音指示灯点亮，如再有新的火警或故障时仍能继续进行报警为正常。

          - 复位测试：在火警或故障报警状态下，按“复位”键，能消除火警或故障信息。

          - 打印测试：对报警系统所发生的火警、故障及反馈信号进行打印。

          - 校时检查：时钟应记录火警发生的时间，无火警时，时钟应显示运行时间。

          - 联动测试：利用末端报警设备联动相关消防设备是否正常运行。

          - 接地检查: 每年对报警主机及联动控制柜进行一次绝缘、接地检查。

          - 检查报警主机及联动控制柜的主、备电源输入是否完好。

4、消防广播及消防电话系统

          - 检查音源、功放、分区选择器功能是否正常。

          - 抽检分区播音测试，监听现场广播运行是否符合要求。

          - 用插孔电话现场试打消防电话通话检查是否正常。

          - 对各设备房分机电话进行通话检查是否正常。

          - 模拟火灾状态下进行紧急广播。

5、灭火器：

          - 每年六月、十二月对灭火器抽查一次（抽查数量不低于总数的百分之五十），是否在有效期内、是否符合设置位置、设置是否稳固、标识是否完好、箱门开启应方便灵活；

6、防火门：

          - 抽查防火是否完整好用、闭门器是否完好好用、自动关闭程度、开启方向正确、双扇门应按顺序自动关闭。

7、防火卷帘门：

          - 消除尘圾，对传动部份的链轮滚子链加润滑油，检查电器线路和电器设备是否损坏，运转是否正常，符合各项指令，如有损坏和不符要求时应立刻检验。

8、应急照明、安全疏散指示标志：

          - 每半年检检一次应急照明、安全疏散指示标志，设置是否符合规范、状态指示灯工作是否正常、指示疏散口，奔跑方向与箭头指示方向应一致、交流电源切断后，应顺利转入应急工作状态，工作时间≥30min、安装是否稳固、电源供应是否正常。

9、防烟、排烟设施：

窗体顶端

窗体底端

          - 送风口、送风机、送风量、风速、风压、机械防烟联动控制功能、自然排烟设施、排烟风机、排烟口、排烟阀、电动排烟设施、排烟风量风速、机械排烟联动控制功能的检查。

10、气体灭火系统：

          - 检查瓶组与储罐、检漏装置、启动装置、选择阀、通风换气设备、联动控制功能、管道及阀门。

七、维修保养服务要求：

1、中标方设有24小时抢修热线电话，专职维护保养人员保持24小时通讯通畅，以确保消防系统、设备的抢修时效；

2、中标方严格按照消防系统维护保养工程计划书要求对消防系统进行设备性能的维护保养，并认真填写深圳市消防局指定的《消防系统测试表》，双方签字确认并由医院加盖公章后交由医院备案（公司留复印件）；

3、医院消防系统如发生故障，中标方接到故障通知后，必须立即派出专业技术人员到现场处理；正常上班时间，中标方技术人员必须2个小时内到达现场进行处理。非正常上班时间，中标方技术人员必须4个小时内到达现场进行处理；

4、如消防系统因设备零件损坏，导致一时不能修复使用时，中标方负责调用同等性能的设备及时替换，以确保消防系统的正常运行；

5、当消防设备出现严重故障不得不停用时，双方应立即成立紧急工作小组进行抢修，尽快使消防设备恢复正常运行；

6、中标方的所有维护保养人员要求品德端正、个人诚信好、无不良记录，并具备专业技术资质。维护保养人到现场时必须佩戴公司的工作证，并确保服务质量优良；

7、中标方必须为医院建立消防系统的详细档案，档案应包括设备数量、现场位置、运行情况和日常维护记录等资料。

8、易损易耗零部件单件单价在二百元以下（包含二百元）的材料费由中标方负责，易损易耗零部件单件单价在二百元以上的材料费由医院负责，但中标方在购买和更换前必须向医院主管部门申请，待医院主管部门批准后方可购买和更换。

9、中标方每月进行一次消防设施全面测试，并出具消防测试报告书。

10、中标方每周派一名技术人员在工作日驻守医院一天（8小时），每年完成一次医院室外消防设施除锈及漆面更新工作(油漆由医院免费提供)。

11、上述维修保养内容包括自然或意外事故造成的消防设施损坏和故障。

八、公司资质要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

  - 参加投标单位具备消防设施维护保养机构一级资质（含临时一级）。

  - 公司具有良好的资金、财务状况。

  - 产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 在南方科技大学医院无不良记录。