新大楼直饮水及纯水系统一年维修保养服务招标要求

一、招标项目名称：南方科技大学医院新大楼直饮水及纯水系统一年维修保养服务

预算：￥ 15万元

二、服务要求：

（一）设备概况：

一套纯水预处理；3T/H纯水主机三套；

1T/H直饮水机主机两套；检验科双核600L超纯水主机一套。

（二）设备终端数量及耗材清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直饮水系统 |  |  |  |  |
| 1 | PP棉芯 | 5μm×40″ | 3支 | 3个月 |
| 2 | 折叠式滤芯 | 0.22μm×20″ | 6支 | 3个月 |
| 3 | 石英砂 | 0.5-1MM | 150KG |  |
| 4 | 石英砂 | 4-6MM | 150KG |  |
| 5 | 石英砂 | 8-12MM | 150KG |  |
| 6 | 活性炭 | 吸附碘值大于900 | 175KG |  |
| 7 | 阳树脂 | CE-100 | 275L |  |
| 8 | 反渗透膜 | 4040 | 8支 |  |
| 9 | UV杀菌器灯管 | RZ-UV2-LM22 | 1支 |  |
| 纯水系统 |  |  |  |  |
| 1 | PP棉芯 | 5μm×40″ | 10支 | 3个月 |
| 2 | 折叠式滤芯 | 0.22μm×20″ | 5支 | 3个月 |
| 3 | 石英砂 | 0.5-1MM | 500KG |  |
| 4 | 石英砂 | 4-6MM | 400KG |  |
| 5 | 石英砂 | 8-12MM | 300KG |  |
| 6 | 活性炭 | 吸附碘值大于900 | 400KG |  |
| 7 | 阳树脂 | CE-100 | 500L |  |
| 8 | 反渗透膜 | 8040 | 9支 |  |
| 9 | UV杀菌器灯管 | RZ-UV2-LM9 | 1支 |  |
| 超纯水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 折叠式滤芯 | 0.22μm×10″ | 2支 | 3个月 |
| 2 | 电子级树脂 | Φ175×H875 | 4套 |  |
| 3 | 反渗透膜 | 4040 | 2支 |  |
| 4 | EDI装置 | CP-200S | 2套 |  |
| 5 | UV杀菌器灯管 | RZ-UV2-LM6 | 1支 |  |
| 直饮水终端机 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂式饮水机 | 清清牌 | 402台 |  |
| 2 | 立式饮水机 | 贺众牌 | 12台 |  |

备注：清单中注明更换周期的相关耗材，中标方必须依照更换周期要求及时更换耗材;清单中未注明更换周期的相关耗材，中标方必须依据现场的实际使用情况，定期检测并及时更换相关耗材。

（三）维修保养服务内容及要求：

- 中标方必须遵循直饮水机组及纯水机组的使用说明进行保养与维护，制定直饮水机组及纯水机组的保养计划及相关耗材的更换时限，做好保养、检修记录等资料。

- 中标方每月一次对直饮水机组、纯水机组、使用终端、供水管路等各电机、阀门、仪器仪表、开关等设备进行有效的检查、测试与维护。

- 直饮水终端机的相关配件由中标方免费提供，现场更换由院方专管人员处理。如有专管人员处理不了的技术问题，中标方需及时派人到现场处理。

- 由于预处理机组的使用特性，需每三天加一次工业盐，工业盐由中标方免费提供，现场定期加盐工作由我院专管人员处理。

- 中标方必须1次 /年对供水管道和水箱进行有效的、安全的清洗和消毒；中标方必须1次 /年对直饮水机组、纯水机组的终端水质分别采样送检（取样点分别大于2个点）；按标准检测项目送有相关资质的第三方公司检测，如检测不合格，则由中标方整改到检测合格为止，中标方承担全部检测费用。

- 周期维修保养中，中标方免费提供各个机组的PP棉滤芯和折叠式滤芯常规耗材，终端饮水机在维修中发生的相关费用由中标方承担；上述耗材以外的易损易耗件价值500元以下的由中标方免费提供，上述耗材以外的易损易耗件价值500元以上的由我院自行购买或委托中标方代购。

- 中标方必须提供设备的相关耗材清单、价格和参数，如更换的配件或耗材由于质量问题而引起安全事故，中标方承担赔偿责任。

- 中标方必须提供全天候24小时即时响应服务（我院不提供任何住宿办公场所）；发生设备故障远程处理不了时，中标方在接到院方通知2小时内到达现场处理故障，保证设备的安全、有效运行。

- 中标方必须每月一次对直饮水机组和纯水机组进行维护保养，维保人员进行作业时尽量避免影响医院的正常用水，作业时必须设置围栏及安全提示等标志。

- 直饮水机组及纯水机组在维修、保养过程中，维修保养人员必须按照国家规定的消防管理、安全生产以及其它相关技术要求规范执行。如因维修保养人员违规操作造成事故或意外，其责任由中标方负责，中标方承担赔偿责任。

- 维保质量标准参照国家和深圳市现行规定的相关行业评定标准执行。

- 其它要求：

- 由于不可抗力导致我院暂停使用设备机组时，我院将以书面形式通知中标方暂停维保，此后的维保费用我院不予支付。

- 如我院因业务发展需要必须移装直饮水终端机位置时，中标方必须无条件配合；若因管道改管、破裂、老化等原因或需增加直饮水终端机时，中标方必须积极配合，提出合理的施工或修复方案。

- 中标方必须提供现场维护作业人员及技术管理人员作业的个人卫生健康证。

- 付款方式：按我院账务科的管理规定执行。

- 维保期内中标方必须保证每台机组的正常使用率大于98%，以季度为单位进行考核；若不能达到此使用率，将作以下处理：⑴机组正常使用率在90~98%之间，按一天赔一月延长维保期；⑵机组正常使用率在85~90%之间，按一天赔二月延长维保期。（注：一年按365天计，周期维保时间不计）

- 公司资质要求：

- 参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

- 公司具有良好的资金、财务状况。

- 公司经营范围包含净水（供水）设备的安装、销售或售后维修。

- 产品及生产所需装备符合中华人民共和国境内规定的相应技术标准和环保标准。

- 在南方科技大学医院无不良记录。

- 本项目不接受联合体投标。