- 负三层病案库房气体灭火系统工程招标要求

- 项目名称：南方科技大学医院负三层病案库房气体灭火系统工程

- 预算：￥13万元

- 工程地点：住院大楼负三楼

- 项目介绍：病案库房位于住院大楼负三楼,面积约258㎡，高度约4.2米。工程内容包括：气体报警主机、柜式灭火装置、声光报警器、智能温感、放气指示灯、自动/手动转换器、区域启动/停止按钮、机械型自动泄压装置等安装（含支付项目的设备采购、安装、设计等费用）。工程具体内容详见工程量清单。投标人要进一步了解项目情况可联系医院安保科，联系人：洪工，联系电话13798233938。

- 工期：45天

- 工程量清单：

| 序号 | 子 目 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体报警主机 | FS5092-4（赋安/三江/泰和安） | 台 | 1 |
| 2 | 柜式灭火装置 | GQQ150/2.5-ZA /130L （深圳卓安/广东高旺/江西五联） | 个 | 7 |
| 3 | HFC-227ea药剂 | 深圳卓安/广东高旺/江西五联 | 公斤 | 910 |
| 4 | 声光报警器 | 赋安/三江/泰和安 | 个 | 2 |
| 5 | 智能温感 | 赋安/三江/泰和安 | 个 | 14 |
| 6 | 智能烟感 | 赋安/三江/泰和安 | 个 | 14 |
| 7 | 放气指示灯 | 赋安/三江/泰和安 | 个 | 2 |
| 8 | 自动/手动转换器 | 赋安/三江/泰和安 | 个 | 2 |
| 9 | 区域启动/停止按钮 | 赋安/三江/泰和安 | 个 | 2 |
| 10 | 机械型自动泄压装置 | 深圳卓安/广东高旺/江西五联 | 套 | 3 |
| 11 | 警铃 | 国标 | 个 | 2 |
| 11 | 镀锌线管 | 国标 | 米 | 350 |
| 12 | 双交线（2*1.5） | 2*1.5 | 米 | 700 |
| 13 | 安装调试服务费 |  | 项 | 1 |
| 14 | 第三方检测费 |  | 项 | 1 |
| 15 | 设计费 | 设计费为上述报价合价的4.5%，由中标方直接支付给设计方. | 项 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  |

说明：

1、以上报价均包含所有税费。

2、工程量计算误差±5%之内不予调整，如超出此范围的工程量在结算时按投标单价进行计价，相关风险由中标单位自行承担。

七、技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柜式气体灭火装置 （1台） | 1. 储瓶容积：130L（±5L） |
|  |  | 2. 外形尺寸：2150mm×600mm×550mm（±20 mm） |
|  |  | 3. 灭火剂贮存压力：2.5 MPa（20℃） |
|  |  | 4. 最大工作压力：4.2 MPa |
|  |  | 5. 灭火剂充装密度：≤1.15 kg/L |
|  |  | 6. 工作启动电源：DC24V |
|  |  | 7. 灭火技术方式：全淹没 |
|  |  | 8. 灭火剂喷射时间：≤10 S |
|  |  | 9. 启动方式：自动、手动、机械应急操作 |
| 2 | HFC-227ea药剂（370kg） | 1. 灭火剂名称：七氟丙烷(HFC-227ea)深圳卓安 |
|  |  | 2. 储瓶容积180L（±5L） |
|  |  | 3. 储瓶高度：1670mm（±20 mm） |
|  |  | 4. 储瓶外径400mm（±20 mm） |
| 3 | 机械型泄压口 | 300mm×300mm（±20 mm） |
| 4 | 气体灭火系统控制盘 | AC220V/50Hz；外形尺寸340mm*94mm*440mm；设备容量：具有1个回路，200个地址点；电池：单节容量：12V 5Ah、 |
| 5 | 紧急启动/停止盒（智能型） | 工作电压：24VDC（20VDC~28VDC )；工作电流：<30mA；触点容量：2A/24VDC；工作环境：温度-10℃~+55℃，湿度≤95%（40℃±2℃，无凝露） |
| 6 | 火灾声光警报器（智能型） | 声压级：80dB~120dB；尺寸：ϕ142mm*84mm*66.5mm;工作电压：24V；闪光频率：1.0Hz~1.5Hz |
| 7 | 警铃 | 声压级：75dB~115dB；尺寸：ϕ150mm*H50mm;工作电压：DC24V |
| 8 | 气体释放报警器（智能型） | 工作电压：DC24V；尺寸：330mm*135mm*35mm |
| 9 | 点型光电感烟火灾探测器 | 尺寸：ϕ100mm、H54mm;工作电压：DC24V |
| 10 | 点型感温火灾探测器（ | 尺寸：ϕ100mm、H56mm;工作电压：DC24V |
| 11 | 输出模块（智能型） | 单路直流24V电压信号（联动型） |

八、其它要求：

1、气体灭火系统产品符合国家相关标准，并提供合格证书

2、控制器的单相三线供电线路的敷设，含与消防控制中心及其它联动设备的连接、调试。

3、柜式灭火装置含:储瓶、启动装置、安全阀、手动阀、压力信号器、喷头、压力表、连接管路、柜体。

4、质保期为24个月，时间从系统验收合格之日算起。质保期内中标方必须保证系统正常运行并保证免费更换不能正常使用的零部件。

5、售后服务的响应速度要求：中标方必须提供24小时热线电话服务，并指定专人负责上门受理调试日常维护检测等工作。若设备发生故障，中标方安排的维修人员应在4小时内到达现场。

6、中标方在工程结束后必须提供竣工图和第三方检测报告给医院。

九、公司资质要求：

1、  参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

  - 投标人具有消防设施工程专业承包二级或二级以上资质。

  - 公司具有良好的资金、财务状况。

  - 产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 在南方科技大学医院无不良记录。

十、附件：设计图纸（电子文件）